# A2L冷媒气体探测传感器

A2L 冷媒气体探测传感器

Sensience 冷媒气体探测传感器采用获得专利的NevadaNano* 技术，是一种用于精确检测制冷剂的系统性一体式传感器解决方案，可节省开发时间和成本，兼具高系统可靠性。

## 高可靠性MEMS技术

### 能够满足包括振动测试在内的所有 AHRTI 测试要求，并被认可为同类产品中的最佳

### 成熟的技术水平:成功的应用在数十万台处于危险环境的设备上

### 具备抗毒性; 无需校准/维护

  - 不受UL-60335-2-40 Annex LL清单中所列出的化学品的影响

  - 通过用于检测温度、湿度和压强的内置环境传感器，避免因为环境因素的变化而误报

## 行业规范

### 丰富的应用经验

  - 为HVACR行业提供环境检测和保护超过70年

  - 在可燃性气体检测产品领域具备超过15年的成功经验

  - Therm-O-Disc 实验室拥有广泛的内部可靠性测试能力和经验

  - 环境可持续性

  - 通过使用GWP低于750 的 A2L 制冷剂实现阶段性氢氟烃 (HFC)减少计划

  - 使采用易燃制冷剂的空调和制冷系统均能符合建筑规范

# 工作原理

### Molecular Property Spectrometer 冷媒气体探测传感器的传感元件是带有精密纳米量热仪的微加工膜。 传感元件不断对空气进行采样，以确定是否存在与目标制冷剂的分子特性相匹配的气体。在-40°C 至 +80°C 和 0 至 100% RH 冷凝条件的广泛环境范围内，通过专利算法处理后的传感器数据，可准确报告出浓度。

技术参数

| 制冷剂 | - R-32 - R-454 混合物 - 双检测 R-32/R-454B |
| --- | --- |
| 通信接口 | - RS-485 Modbus® RTU输出信号· %LFL报警阈值 R32 7%-19%LFL R454B 10%-19%LFL - Digital serial UART (3.3V OR 5V) -研发中 - Analog (0-3.3V) -研发中 - PWM报警信号输出 R32 7%-19%LFL R454B 10%-19%LFL |
| 供给电压/电流 | - 5Vdc ± 10% - 不超过80mA |
| 机构/认证 | - UL 60335-2-40 Annex LL |
| 工作温度 | - -40 TO 80°C（连续），85°C（间歇） |
| 存储温度 | - -40 TO 85°C (未通电) |
| 工作湿度范围 | - 0 to 100% RH 冷凝 |
| 工作压力范围 | - 65 TO 110 kPa |
| 测量范围 | - 0-100% LFL |
| 分辨率 | - 0.1% LFL |
| 响应时间 | - <15 seconds to 25% LFL step change |
| 使用寿命 | - 15年以上 ，无需校准维护 |

A2L 制冷剂泄露测

长效使用传感器	              具备抗毒性

无需校准维护

UL 60335-2-40

Annex LL 认证

基本尺寸(mm)

41.2     25.6

Ø 4.8

(2 Places)

41.2

55.8

71.2

8.7

3.6

AVAILABLE OPTIONS

30G  A2L 冷媒气体探测传感器:

灵活选择，易于应用

提供定制安装配置

R32	R454B	R454C

RS-485

Modbus RTU

最适合长距离应用; 可提供温度，相对湿度，绝对压力数据输出.

UART Serial* 适用于工程研发测试

3.3V Analog*  中短距离;

只提供 LFL% 和状态代码数据.

Pulse Width Modulation (PWM)*  报警信号输出

*研发中

# A2L 冷媒气体探测传感技术比较1

2

LEGEND

符合         不符合 	 未明确

|  | MMM | 微加工膜 | SS | 声速 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NDIR | 非分散红外 | NA | 不适用 |
|  | TC | 热传导 | LFL | 可燃浓度下限值。 ASHRAE Standard 34定义R-32的LFL为14.4vol% |
|  | MOS | 金属氧化物半导体 |  |  |

.

- 研究基于 AHRTI Report No. 9014.		2  分别为使用相同技术的不同厂家

## 是否需要调试板(Mitigation Board)?

Sensience 已与 ICM Controls® 合作以满足您对于控制板的需求.

概述

Sensience A2L 传感解决方案提供可靠的 A2L 制冷剂检测以及免费的控制接口选项。这些解决方案允许原始设备制造商轻松添加 A2L 泄漏检测功能，并通过 MODBUS 信号或干接点控制进行通知。 额外支持缓解风扇控制触点，提供了额外的系统灵活性。

优势

规格

出厂配置设置

✓ 灵活的LFL 检验阈值

– LFL 范围 (10-20%)

✓风扇清吹时间

✓最短报警时间

✓ 输入电压

24VAC +/-25%

24VDC +/-25%

✓ 频率  50/60Hz

输出

操作环境

   干接点泄漏检测

- CC Dry Contact Leak Detection

- SPST, C300 Pilot Duty Rating

 运行风机

- Form C Dry Contacts (COM, NO and NC)

- SPDT, 2HP @ 277VAC, 1HP @ 125VAC

- 10,000 Cycles

 运行状态

- 状态正常LED

- 运行故障LED

 工作温度:

-40C to 70C

 存储温度:

-40C to 85C

   相对湿度: 0%-95%

   尺寸: (估计值):

宽度: 76.2mm

长度: 88.9mm

高度：25.4mm

如需更多信息，请发送电子邮件sensience.com/contact-us/ ，或使用手机扫描下方的二维码。

特别鸣谢技术合作伙伴:

Copyright @2023 Sensience. All rights reserved.